Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017

Модуль расширения шлейфов Приток-А-МРШ-02 (16)

ЛИПГ.425521.012 ПС

Паспорт

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики Модуля расширения шлейфов Приток-А-МРШ-02 (16) ЛИПГ.425521.012 (далее по тексту – МРШ-02(16)).

1.2	Паспорт входит в комплект поставки МРШ-02(16), должен иметь все предусмотренные отметки изготовителя, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3	МРШ-02(16) применяется с приборами серии Приток-А-КОП и предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 путем контроля состояния 16 шлейфов сигнализации.

1.4	Установка, подключение и эксплуатация МРШ-02(16) должны осуществляться в соответствии со следующими документами: «Модуль расширения шлейфов Приток-А-МРШ-02 (16) Руководство по эксплуатации ЛИПГ.425521.012 РЭ» (адрес загрузки:  http://catalog.sokrat.ru → Объектовое оборудование → Модули расширения)  и Руководством по эксплуатации на приборы серии Приток-А-КОП (http://catalog.sokrat.ru → Объектовое оборудование → Приборы Приток-А-КОП).

1.5	МРШ-02(16) рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях при температуре от минус 25 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6	Габаритные размеры  – не более 147х110х39 мм.

1.7	Масса – не более 0,23 кг.

1.8	Напряжение питания – 10 -14 В.

1.9   	Максимальный потребляемый ток при питании шлейфов 14 В:

- номинальный – не более 80 мА,

- максимальный – не более 200 мА.

Максимальный потребляемый ток при питании шлейфов 24 В:

- номинальный – не более 200 мА,

- максимальный – не более 560 мА.

1.10 	Срок службы – 8 лет.

1.11	Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИПГ.425521.012 | Модуль расширения шлейфов МРШ-02 (16) | 1 |  |
| ЛИПГ.425521.012 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Резистор 4,7 кОм | 16 |  |
|  | Дюбель 6x30 | 3 |  |
|  | Шуруп 3,5x35 | 3 |  |

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Модуль расширения шлейфов МРШ-02 (16) ЛИПГ.425521.012  соответствует конструкторской документации ЛИПГ.425521.012 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления                                       Заводской номер

Упаковку произвёл 	   	Принят ОТК  _________________

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1	Изготовитель гарантирует нормальную работу МРШ-02(16) и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки МРШ-02(16), и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2 	Срок гарантии – 3 года.

4.3	Гарантия не распространяется на МРШ-02(16), имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

4.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. МРШ-02(16) принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

# 5 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рисунок 1 –  Схема подключения МРШ-02(16)

– шлейф подключается к клеммам «Ш» и «»;

ОС – тип шлейфа «Охранный»;

ОСК – тип шлейфа «Охранный с контролем линии»;

ПС – тип шлейфа «Пожарный»;

ТС – тип шлейфа «Тревожный»;

ПАТ – тип шлейфа «Патруль»;

Ш1 - Ш16 – охранные шлейфы типа ОС, ТС, ПС, ОСК, ПАТ;

И1 – извещатели с нормально разомкнутыми контактами;

И2 – извещатели с нормально замкнутыми контактами;

R1 – резистор номиналом 4,7 кОм;

R2 – резистор номиналом 1,2 - 1,5 кОм;

R3 – резистор номиналом 7,5 кОм;

ВИ1 –  внешний световой оповещатель «Пожар». Если ВИ1 - оповещатель типа «Маяк-12-С», перемычка XS2 должна быть установлена. Если ВИ1 - светодиод, перемычку XS2 необходимо снять.

ВИ2 –  внешний световой оповещатель «Охрана». Если ВИ2 - оповещатель типа «Маяк-12-С», перемычка XS3 должна быть установлена. Если ВИ2 - светодиод, перемычку XS3 необходимо снять.

XS2 –  перемычка не установлена –  выходной ключ подключен к В1 через резистор 1,5 кОМ,  перемычка установлена –  выходной ключ подключен к В1 напрямую;

XS3 –  перемычка не установлена –  выходной ключ подключен к В2 через резистор 1,5 кОМ,  перемычка установлена –  выходной ключ подключен к В2 напрямую;

XS5 – выбор напряжения питания шлейфов (установлена – напряжение на шлейфах 24 В, не установлена — напряжение 12 В);

XS6 – подключает терминальный резистор 120 Ом на шину RS-485 (А-В);

Перемычка «ТЕСТ» не устанавливается.

Клеммная колодка «+12В» подключена через предохранитель 500 мА к колодке «+РИП».

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

Код 5407 ред. 01 IN 8336

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

МП

МП